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	Наименование схемы

	Схема водоснабжения и водоотведения Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края на период 2025-2035 годы
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	- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию»;
- Генерального план Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Заказчики схемы

	Администрация Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края

	Основные разработчики схемы
	Индивидуальный предприниматель Миленина Виктория Андреевна
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3

	Цели схемы
	1. Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса в период до 2035 года
2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции по водоснабжению и водоотведению при повышении качества
3. Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения
4. Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям
5. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам
6. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Сроки и этапы реализации схемы
	2025-2035 годы

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы
	1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края
3. Улучшение экологической ситуации


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка

	1
	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	2
	ВЗС
	Водозаборные сооружения

	3
	ВОС
	Водоочистные сооружения

	4
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	5
	ВТВМГ
	Высокотемпературные вечномерзлые грунты

	6
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	7
	ГИС
	Геоинформационная система

	8
	ГКНС
	Главная канализационная насосная станция

	9
	ЗСО
	Зона санитарной охраны

	10
	ИП
	Инвестиционная программа

	11
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	12
	КИП
	Контрольно-измерительный прибор

	13
	КНС
	Канализационная насосная станция

	14
	КОС
	Канализационные очистные сооружения

	15
	КРП
	Контрольно-распределительный пункт

	16
	ЛКОС
	Локальные канализационные очистные сооружения

	17
	МП
	Муниципальная программа

	18
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	19
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	20
	НТД
	Нормативная техническая документация

	21
	НУР
	Норматив удельного расхода

	22
	ОДС
	Оперативная диспетчерская служба

	23
	ПВХ
	Поливинилхлорид (термопластический материал труб)

	24
	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	25
	ПКР
	Программа комплексного развития

	26
	ПНД
	Полиэтилен низкого давления

	27
	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	28
	ПНС
	Повысительная насосная станция

	29
	ПРК
	Программно-расчетный комплекс

	30
	РЭК
	Региональная энергетическая комиссия

	31
	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	32
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	33
	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	34
	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	35
	ТОГ
	Топографическая основа города

	36
	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	37
	УРЭ
	Удельный расход электроэнергии

	38
	ФСТ
	Федеральная служба по тарифам

	39
	ХВО
	Химводоочистка

	40
	ХВП
	Химводоподготовка

	41
	ЦСТ
	Централизованная система теплоснабжения

	42
	ЦСХВ
	Централизованная система холодного водоснабжения

	43
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт




ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей схеме применяются следующие термины с соответствующими определениями
	Термины
	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор  водоотведения,  единый  договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной	системы водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка	воды,	обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Гарантирующая организация

	Организация,	осуществляющая	холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	Инвестиционная       программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное  водоснабжение  и (или) водоотведение
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для транспортировки сточных вод

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения    и     устройства,    в     том     числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения  и   устройства,  технологически  не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию  централизованной  системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные  индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Приготовление горячей воды
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой

	Производственная программа организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое     обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды
(сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для водоотведения

	Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам




ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения на период до 2035 года Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края разработана на основании следующих документов: 
– Генерального плана Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края; 
– Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; и в соответствии с требованиями: Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
– Водного кодекса Российской Федерации. 
Схема включает первоочередные мероприятия по модернизации централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– насосные станции холодного водоснабжения; 
– станции очистки; 
– скважины;
– водопровод. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Схема включает: 
– технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения; 
– направления развития централизованных систем водоснабжения; 
– баланс водоснабжения и потребления питьевой воды; 
– предложения по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 
– оценка объемов капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, 
– целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 



















ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НОВОУКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Физико-географическая характеристика
Новоукраинское сельское поселение расположено в Гулькевичском районе Краснодарского края России. 
Новоукраинское сельское поселение представляет собой административно-территориальную единицу, включающую два населенных пункта: село Новоукраинское и хутор Самойлов. Данная структура поселения позволяет более эффективно управлять ресурсами и решать социально-экономические задачи на местном уровне.
Административный центр поселения — село Новоукраинское. 
Физико-географическая характеристика:
Географическое положение: село Новоукраинское находится на левом берегу реки Кубань, в 14 км на северо-запад от райцентра города Гулькевичи и в 6 км на юго-запад от Кропоткина. 
Рельеф: территория поселения находится в пределах Кубанской равнины, расчленённой системой балок и лощин. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии. 
Численность населения Новоукраинского сельского поселения на 1.01.25г.– 5328 чел.
Климат
Сельское поселение Новоукраинское расположено в северо-западной части муниципального образования Гулькевичский район. Построительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01. -99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Бумеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. Климат сельского поселения Новоукраинское характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 
Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуютсясхолоднымиантициклоническимивторжениямисихустойчивымивосточнымиветрами. 
В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах. 
Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура января – минус 2,8 оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31 оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5 оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе. 
Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня. 
Толщина снежного покрова – 17 см. 
Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм. 
Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. 
Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.
Водные объекты
На территории Новоукраинского сельского поселения протекают три
водотока: Балка Синюга, Балка Самойлова и р. Кубань, расположенная вдоль северной границы поселения. 
Бассейн р. Кубань, впадающей в Азовское море, расположен на юге Европейской территории Российской Федерации, в Южной части Азово-Кубанской равнины и западной части Северного склона Большого Кавказа. Водораздел бассейна реки на юге проходит по системе хребтов Большого Кавказа, на востоке – по Боковому хребту и на севере – по отрогам Ставропольского плато. Площадь водосбора реки равна 57,9 тыс. км2, длина – 870 км. 
Новоукраинское сельское поселение расположено в среднем течении реки Кубань (от г. Невинномысска до г. Краснодар). 
На этом промежутке долина реки Кубань имеет западное-юго-западное направление. 
Река извилистая и блуждает по пойме, придерживаясь в основном правого обрывистого берега высотой до 20-40 м. Левый берег пологий с левобережной поймой, хорошо прослеживающийся. Русло реки на среднем участке по преимуществу песчаное, но местами каменистое, сложенное галечными отложениями, изобилует мелями, перекатами, иногда дробится на рукава, образуя острова. Ширина реки на этом участке равна 110-160 м. 
Уровни воды на реке начинают повышаться в марте, достигают наибольших величин в верхнем и среднем течении в первой декаде июля. Высокие уровни сохраняются до конца июля, а в августе начинают понижаться, наиболее интенсивно в октябре-ноябре, достигая минимума в среднем течении в декабре. 
Внутри годовое распределение стока характеризуется тем, что в период май—август проходит в верхнем и среднем течении 68,2-70,8 % от общего годового стока. Минимальный объем стока приходится на январь-февраль, когда проходит всего 2-3 % от годового стока. 
Средний годовой расход взвешенных наносов и средняя годовая мутность определяются зарегулированностью реки. Вниз по течению мутность увеличивается. 
В основном русле реки Кубани почти ежегодно образуются зажоры и заторы. Подъемы уровня воды, вызванные зажорами, в большинстве случаев не превышают 100-175 см, но в отдельных случаях могут достигать 201-217 см. Продолжительность зажоров за год составляет 3-122 дня. Заторы также образуются на многих участках Кубани, но не ежегодно, а один раз в 5-10 лет. Максимальные подъемы уровня воды достигают 140-336 см. Продолжительность одного затора в среднем не превышает 1-2 суток, иногда несколько часов, но бывает, заторы продолжаются по 10-15 суток. 
Для характеристики р. Кубань в пределах Новоукраинского сельского поселения, взяты за основу гидрологические характеристики р. Кубань на участке п. Тельман – п. Новоивановский – Гулькевичского района.
Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 10 м, от поверхности земли. На пойме глубина залегания составляет 0,1 – 0,5 м, на 1- ой террасе от 3 до 6 м от поверхности земли. 
Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабо агрессивные к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильно агрессивные к бетонам на портландцементе и не агрессивны к сульфатостойким цементам. 
Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в сельском поселении Новоукраинское получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров кирпичных суглинков. Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются комплексомаллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а в пределах первой над пойменной террасы – верхнеплейстоценовым и аллювиальными отложениями. Для водоснабжения используются пресные воды нижнее плиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.
I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны
Водоснабжение Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края представляет собой сложную систему инженерных сооружений, предназначенную для подъема подземных вод и их транспортировки к конечным потребителям, включая жилые объекты, промышленные предприятия и источники теплоснабжения. Эта система классифицируется по назначению на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные и поливочные подсистемы, каждая из которых выполняет специфические функции в обеспечении жизнедеятельности поселения.
Водозаборные сооружения Новоукраинского сельского поселения включают себя семь отдельно стоящих водозаборов в с. Новоукраинское. На водозаборах расположено 7 скважин и 7 водонапорных башен. Суммарная протяженность водопроводных сетей – 24,012 км.
	 	1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных
централизованными системами водоснабжения
В Новоукраинском сельском поселении, включая хутор Самойлов и часть села Новоукраинского, отсутствует централизованная система водоснабжения. Жители этих территорий вынуждены прибегать к использованию автономных источников питьевой воды, таких как индивидуальные скважины и шахтные колодцы. Несмотря на локальный характер этих источников, они играют ключевую роль в системе жизнеобеспечения населения в условиях дефицита централизованной инфраструктуры.
 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень
централизованных систем водоснабжения
Эксплуатационная зона представляет собой пространственную область, находящуюся в зоне ответственности специализированной организации, осуществляющей функции водоснабжения и водоотведения. Данная зона определяется исходя из функциональных обязанностей указанной организации по поддержанию и эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения в надлежащем состоянии.
В Новоукраинском сельском поселении функционируют одна эксплуатационная зона, которая находится под управлением МУП "Водоканал».
Технологическая зона водоснабжения является частью водопроводной сети, находящейся в собственности организации, осуществляющей поставку холодной воды. Эта зона характеризуется тем, что в её пределах обеспечивается соответствие нормативных показателей напора воды при её подаче конечным потребителям, что осуществляется в соответствии с предварительно рассчитанными объёмами потребления.
ПУП "Водоканал» является юридическим лицом, ответственным за эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории данного сельского поселения.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения не осуществлялось.
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1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений
Водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения в Новоукраинском сельском поселении обеспечивается посредством эксплуатации семи скважин.
Таблица 1 – Объекты водоснабжения
	№
п/п
	Наименование водозабора
	Тип
	Год
строительства
скважины
	Глубина
скважины,
м
	Средняя производительность,
м3час
	Насосное
оборудование
	Наличие
учета
	Наличие
ЗСО I
пояса
	Катег.
Воды 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Скважина №Д 8-05 С. Новоукраинское
	артскважина
	1963
	400
	16
	ЭЦВ 6-16-90
	-
	ЗСО I
пояса
	питьевая

	2
	Скважина №30359 С. Новоукраинское
	артскважина
	1973
	420
	16
	ЭЦВ6-16-110
	-
	
	питьевая

	3
	Скважина №65580 С. Новоукраинское
	артскважина
	2000
	319
	16
	ЭЦВ6-25-80
	-
	
	питьевая

	4
	Скважина №2351 С. Новоукраинское
	артскважина
	1981
	382
	10
	ЭЦВ 6-16-90
	-
	
	питьевая

	5
	Скважина №7800 С. Новоукраинское
	артскважина
	2002
	325
	10
	В резерве
	-
	
	питьевая

	6
	Скважина №1296 С. Новоукраинское
	артскважина
	1974
	415
	10
	ЭЦВ6-16-90
	-
	
	питьевая

	7

	Скважина №1756 С. Новоукраинское
	артскважина
	1986
	264
	10
	ЭЦВ6-16-90
	-
	
	питьевая


1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории Новоукраинского сельского поселения не функционируют очистные сооружения водоснабжения, что создает определенные риски для обеспечения населения качественной питьевой водой.
Анализ подземных вод, проведенный в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, выявил соответствие их состава по ключевым параметрам, таким как содержание железа и мутность, а также микробиологическим показателям. Однако, несмотря на удовлетворительные результаты анализа, необходимо учитывать, что подземные воды могут содержать различные примеси и загрязнители, которые могут негативно сказаться на здоровье населения при длительном употреблении без надлежащей очистки.
В свете вышеизложенного, представляется целесообразным разработать и реализовать проект по строительству очистных сооружений питьевой воды. Это позволит обеспечить стабильное и высокое качество питьевой воды, соответствующее современным стандартам и требованиям, а также минимизировать риски для здоровья населения, связанные с потреблением неочищенной воды.


1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
На территории Новоукраинского сельского поселения не предусмотрены специализированные насосные станции. Водозаборные скважины оснащены погружными насосными агрегатами, что является типовым решением для обеспечения водоснабжения в условиях отсутствия централизованных систем.
Перечень и детальное описание состава насосного оборудования, а также режимов его управления, представлены в таблице 2. Данная информация позволяет провести всесторонний анализ эффективности работы водозаборных систем и выявить потенциальные направления их оптимизации.
Таблица 2 – Характеристика существующего насосного оборудования
	№ п/п
	Наименование
узла
	Количество
и объем резервуаров,
м3
	Оборудование
	Примечание

	
	
	
	марка
насоса
	производ.,
м3/час
	напор,
м
	мощность,
кВт
	

	1
	Скважина №Д 8-05 С. Новоукраинское
	ВБ-25 м3
	ЭЦВ 6-16-90
	16,0
	90
	6
	-

	2
	Скважина №30359 С. Новоукраинское
	ВБ-30 м3
	ЭЦВ6-16-110
	16
	110
	6
	-

	3
	Скважина №65580 С. Новоукраинское
	ВБ-25 м3
	ЭЦВ6-25-80
	25
	80
	6
	-

	4
	Скважина №2351 С. Новоукраинское
	ВБ-30 м3
	ЭЦВ 6-16-90
	16
	90
	6
	-

	5
	Скважина №7800 С. Новоукраинское
	ВБ-25 м3
	резерв
	-
	-
	-
	-

	6
	Скважина №1296 С. Новоукраинское
	ВБ-25 м3
	ЭЦВ 6-16-90
	16
	90
	6
	-

	7
	Скважина №1756 С. Новоукраинское
	ВБ-10 м3
	ЭЦВ 6-16-90
	16
	90
	6
	-



1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение абонентов холодной водой осуществляется посредством централизованной системы водоснабжения, которая интегрирует хозяйственно-питьевой, противопожарный и поливочный водопроводы в единую сеть. Данная система характеризуется высокой степенью резервирования и адаптивности к различным эксплуатационным условиям.
Для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и технического обслуживания на участках водопроводной сети в узловых точках кольцевых систем предусмотрены специализированные водопроводные колодцы и камеры, оснащенные запорной арматурой, включая отключающие задвижки. Эти элементы инфраструктуры позволяют оперативно изолировать поврежденные участки без прекращения водоснабжения в целом.
Система пожаротушения жилых и общественных зданий интегрирована с водопроводной сетью посредством установки пожарных гидрантов в смотровых колодцах и камерах. Пожарные гидранты обеспечивают быстрое и эффективное тушение возгораний, минимизируя риски для жизни и имущества.
Полив зеленых насаждений осуществляется за счет подачи воды из сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, что позволяет оптимизировать использование водных ресурсов и снизить эксплуатационные затраты.
В Новоукраинском сельском поселении функционируют водопроводные сети общей протяженностью 24012,0 м. Диаметр трубопроводов варьируется от 32 до 150 мм, что обеспечивает гибкость в выборе оптимальных параметров для различных участков сети. Трубопроводы изготовлены из высококачественных материалов, включая стальные и полиэтиленовые трубы, что гарантирует надежность и долговечность системы.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей централизованного водоснабжения регламентируются «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г. Данный нормативный документ определяет основные требования к эксплуатации и обслуживанию водопроводных систем, направленные на обеспечение их надежности и безопасности.
Для контроля качества воды в процессе транспортировки осуществляется постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Это позволяет своевременно выявлять и устранять возможные отклонения от нормативных показателей, обеспечивая высокое качество питьевой воды.
Характеристика водопроводных уличных сетей представлена в таблице 3, где отражены ключевые параметры, такие как протяженность, диаметр трубопроводов, используемые материалы и другие важные характеристики.
Таблица 3– Характеристика водопроводных сетей
	Наименование 
	Протяженность, м
	Материал труб
	Диаметр., м
	Износ, %
	Год постройки

	с. Новоукраинское

	Пер. Братский
	418
	ПЭ
	-
	10
	-

	Ул. Восточная
	279
	Асбоцемент/ПЭ
	-
	20
	-

	Ул. Гагарина
	1000
	Асбесцемент
	-
	70
	-

	Ул. Дорожная
	700
	Пэ
	-
	10
	-

	Ул. Калинина
	380
	Асбоцемент
	-
	68
	-

	Ул. Комсомольская
	1300
	Чугун
	-
	50
	-

	Ул. Красная
	3400
	Чугун/сбоцемент/ПЭ
	-
	45
	-

	Ул. Лермонтова
	380
	Сталь
	-
	80
	-

	Ул. Мира
	390
	ПЭ
	-
	20
	-

	Ул. Мичурина
	360
	ПЭ
	-
	20
	-

	Ул. Октябрьская
	2032
	Асбоцемент
	-
	65
	-

	Ул. Подгорная
	2400
	Чугун/ПЭ
	-
	70
	-

	Ул. Подлесная
	960
	Асбоцемент/ПЭ
	-
	50
	-

	Ул. Первомайская
	640
	Сталь/асбоцемент 
	-
	80
	-

	Ул. Прикубанская
	980
	Сталь
	-
	80
	-

	Ул. Пушкина
	530
	Асбоцемент
	-
	75
	-

	Ул. Родниковская
	358
	ПЭ
	-
	20
	-

	Пер. Свободы
	980
	Сталь/Пэ
	-
	70
	-

	Ул. Садовая
	500
	Сталь/ПЭ
	-
	70
	-

	Ул. Тимирязева
	600
	Сталь/асбоцемент
	-
	80
	-

	Ул. Терешковой
	840
	Чугун/ПЭ
	-
	75
	-

	Ул. Юбилейная
	700
	Сталь/асбоцемент
	-
	82
	-

	Ул. Южная
	1200
	Сталь/асбоцемент
	-
	82
	-

	Ул. 8 Марта
	500
	Сталь
	-
	80
	-

	Ул. Короткая
	773
	ПЭ
	-
	20
	-

	Ул. Есенина
	513
	ПЭ
	-
	20
	-

	Ул. Степная
	338
	Сталь/ПЭ
	-
	60
	-

	Ул. Фестивальная
	561
	ПЭ
	-
	10
	-

	ИТОГО
	24012
	-
	-
	-
	-


1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Проблемы водоснабжения в Новоукраинском сельском поселении характеризуются рядом ключевых аспектов, требующих детального анализа и системного подхода к их решению. К числу наиболее значимых проблем можно отнести:
1. Физический износ запорно-регулирующей арматуры, что существенно снижает надежность и эффективность функционирования водопроводной системы.
2. Высокий процент износа водопроводных сетей, который требует проведения масштабных мероприятий по их реконструкции и модернизации.
3. Нерациональное использование водных ресурсов, приводящее к увеличению водозатрат и ухудшению экологической ситуации в регионе.
4. Низкая эффективность системы управления водоснабжением, характеризующаяся доминированием административных методов хозяйствования и недостаточным внедрением рыночных механизмов регулирования.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В Новоукраинском сельском поселении отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, что обусловливает необходимость использования альтернативных источников тепловой энергии. Для обеспечения населения горячей водой применяются индивидуальные газовые котлы, работающие на принципе автономного отопления (АОГВ). Это решение позволяет оптимизировать потребление энергоресурсов и повысить энергоэффективность в условиях децентрализованной инфраструктуры.
1.5 Описание   вечномерзлых грунтов
На территории Новоукраинского сельского поселения отсутствуют вечномерзлые грунты, что является важным фактором при проектировании и эксплуатации инженерных коммуникаций. В частности, трубопровод проложен ниже глубины сезонного промерзания почвы, на уровне 2,5-3,0 метра от поверхности земли, что обеспечивает его надежную защиту от негативного воздействия низких температур.
Анализ эксплуатационной надежности водопроводных сетей на территории Новоукраинского сельского поселения показал, что случаев аварий, вызванных промерзанием грунта, не зафиксировано. Это свидетельствует о высокой эффективности принятых проектных решений и их адаптации к специфическим климатическим условиям региона.
1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
В рамках муниципальной собственности Новоукраинского сельского поселения, системы водоснабжения и соответствующие коммуникационные сети были переданы в хозяйственное ведение специализированным организациям Новоукраинского МП «Водоканал», осуществляющих их эксплуатацию и техническое обслуживание. Данные организации, обладают необходимыми ресурсами и компетенциями, обеспечивает надлежащее функционирование инфраструктуры водоснабжения, что является ключевым фактором для обеспечения устойчивого водоснабжения и поддержания качества предоставляемых услуг населению.


2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения
Направления, принципы и задачи стратегического развития централизованных систем питьевого водоснабжения должны быть разработаны с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, текущего состояния и технического уровня объектов водоснабжения, а также в соответствии с основными положениями Генерального плана Новоукраинского сельского поселения.
В настоящее время в Новоукраинском сельском поселении функционирует централизованная система холодного водоснабжения (ХВС), структура которой подробно описана в пункте 1.4.1 данного документа. Данная схема предполагает комплексную модернизацию сетей и объектов системы централизованного ХВС при сохранении ее базовой структуры и основополагающих принципов функционирования.
Мероприятия, представленные в разделе 4, направленные на модернизацию сетей и объектов централизованной системы ХВС Новоукраинского сельского поселения, преследуют следующие ключевые цели:
1. Повышение надежности и бесперебойности обеспечения водоснабжения населения.
2. Поддержание и улучшение качественных характеристик питьевой воды в соответствии с установленными нормативами.
3. Оптимизация энергетических затрат на транспортировку воды.
4. Гарантированное предоставление абонентам нормативного объема питьевой воды надлежащего качества.
5. Снижение уровня нерационального использования питьевой воды.
Эти задачи являются фундаментальными для обеспечения устойчивого функционирования системы водоснабжения и повышения ее эффективности в долгосрочной перспективе.
 Оптимизация надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения.
Для обеспечения устойчивого функционирования централизованной системы холодного водоснабжения (ХВС) на территории Новоукраинского сельского поселения требуется реализация комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках данной программы необходимо провести реконструкцию изношенных участков магистральных и уличных водопроводных сетей, обладающих наибольшим диаметром. Данный подход направлен на минимизацию рисков аварийных ситуаций, включая порывы трубопроводов, что является ключевым индикатором надежности функционирования системы централизованного водоснабжения.
Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эксплуатационную устойчивость системы ХВС, обеспечивая ее бесперебойную работу в условиях возрастающих нагрузок и климатических воздействий. Таким образом, предлагаемые меры направлены на долгосрочную оптимизацию функционирования коммунальной инфраструктуры, что является стратегически важным аспектом для устойчивого развития региона.
Предотвращение деградации качественных характеристик водных ресурсов
В условиях естественного старения металлических трубопроводов, сопровождающегося развитием коррозионных процессов на внутренних поверхностях, возникает потенциальная угроза загрязнения водных ресурсов продуктами коррозии, такими как оксиды железа и меди. Данный феномен может привести к превышению предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, регламентированных санитарно-гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, водных объектов, питьевой воды и питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха, почв, жилых помещений, эксплуатации производственных и общественных зданий, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В результате вода может утратить свои потребительские свойства и стать непригодной для хозяйственно-питьевого использования, что представляет серьезную угрозу для здоровья населения.
 Оптимизация нерационального водопотребления: системный подход к модернизации инфраструктуры
В рамках реализации стратегии устойчивого водопользования первоочередными мерами по оптимизации нерационального потребления питьевой воды являются:
1. Институализация учета водопотребления:
· Внедрение приборов коммерческого учета (ПКУ) для всех существующих и перспективных потребителей, с особым акцентом на многоквартирные жилые комплексы.
· Обеспечение соответствия нормативно-правовым требованиям, включая Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», который предписывает обязательную установку приборов учета всех видов энергоресурсов, включая холодную и горячую воду, для вновь вводимых объектов капитального строительства.
2. Реконструкция водопроводных сетей:
· Проведение капитального ремонта изношенных участков магистральных трубопроводов, имеющих максимальный диаметр, с целью минимизации гидравлических потерь и повышения энергоэффективности системы централизованного водоснабжения.
Целевые показатели эффективности функционирования систем централизованного холодного водоснабжения (ХВС) регламентируются Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…», включающими:
1. Критерии качества воды:
· Обеспечение соответствия питьевой воды установленным нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
2. Параметры надежности и бесперебойности:
· Гарантирование стабильного водоснабжения с учетом допустимых перерывов и аварийных ситуаций.
3. Показатели ресурсоэффективности:
· Оптимизация водопотребления через снижение уровня потерь воды, что способствует рациональному использованию водных ресурсов и повышению общей энергоэффективности системы.
Детальный анализ и методология достижения указанных показателей представлены в разделе 7 рассматриваемого документа.
2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения
В контексте стратегического планирования развития системы водоснабжения Новоукраинского сельского поселения, предлагается рассмотреть два альтернативных сценария, каждый из которых учитывает финансовые возможности местного бюджета, поддержку со стороны краевых властей и перспективы социально-экономического роста.
Первый сценарий направлен на комплексное улучшение инфраструктуры водоснабжения с целью обеспечения нормативной надежности и максимального комфорта для конечных потребителей. Этот подход предполагает значительное увеличение численности населения, что, в свою очередь, требует модернизации существующих водопроводных сетей и внедрения современных технологий водоподготовки. Реализация данного сценария также предполагает повышение уровня благосостояния населения за счет улучшения качества предоставляемых услуг и доступности водоснабжения.
Второй сценарий ориентирован на удовлетворение базовых потребностей населения в водоснабжении с соблюдением всех нормативно-правовых требований. Этот подход является более консервативным и менее затратным, однако он не предполагает значительного улучшения инфраструктуры и повышения уровня комфорта для потребителей.
На основании анализа территориальных и экономических факторов, а также в соответствии с положениями схемы территориального планирования Гулькевичского муниципального района, был выбран инновационный сценарий (второй вариант) как наиболее перспективный для реализации в Новоукраинском сельском поселении. Данный выбор обусловлен его способностью обеспечить устойчивое развитие системы водоснабжения, отвечающее современным требованиям и способствующее социально-экономическому росту региона.
Таблица №4 – Численность населения
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел 2025 год
	Численность населения, чел 2042год

	С Новоукраинское
	5328
	7154

	ИТОГО
	5328
	7154


 
        
3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
В данном разделе представлен детальный анализ балансов водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды в Новоукраинском сельском поселении. Проведен всесторонний анализ структурных компонентов водного баланса, включая вклад водоснабжающей организации. Особое внимание уделено оценке текущего состояния водных ресурсов и прогнозированию их использования на перспективу до 2035 года. На основе проведенного исследования разработаны методологические подходы к расчету перспективного водопотребления в муниципальном образовании, что является критически важным для проектирования и оптимизации системы водоснабжения. В рамках данного анализа также рассмотрены вопросы устойчивого управления водными ресурсами и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
В таблице №5 представлен комплексный анализ водного баланса Новоукраинского сельского поселения. Этот документ отражает детальное распределение водных ресурсов, включая поверхностные и подземные водоисточники, а также их использование и динамику изменений за определенный период.
Таблица 5 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации технической воды за 2024 гг. (в тыс. м3)

	№
п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.изм.
	Отчетный период
2024 год

	С. Новоукраинское

	1
	Объем воды поданной в сеть, в т.ч.
	тыс. м3
	434,356

	1.1
	воды, полученной со стороны
	тыс. м3
	0

	2
	Потери воды
	тыс. м3
	164,136

	3
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	270,22

	3.1
	- отпущено воды другим водопроводам
	тыс. м3
	0

	3.2
	- населению
	тыс. м3
	237,883

	3.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	21,777

	3.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	10,557

	3.5
	- собственные нужды
	тыс. м3
	0


3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В соответствии с положениями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расчетное значение суточного максимального водопотребления (Qсут.max) определяется по следующей формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,
где:
– Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, который учитывает социально-экономические факторы, режим функционирования промышленных объектов, уровень благоустройства зданий, а также сезонные и недельные колебания водопотребления. Значение данного коэффициента принимается равным 1,2;
– Qсут.m – среднесуточный расход воды за годовой период (м³/сут), который определяется на основании анализа отчетных данных за выбранный временной интервал.
Сводная информация об объемах воды, полученных в 2024 году по различным технологическим зонам, представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Сводные данные об объеме полученной воды за 2024 г. по технологическим зонам
	№ п/п
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Новоукраинское с.п 
	434,356
	1190,0
	1428,02
	59,5
	0,0165


3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
На территории Новоукраинского сельского поселения представлены следующие категории потребителей услуг холодного водоснабжения:
1. Население;
2. Бюджетные организации;
3. Прочие потребители.
Структурный баланс потребления холодного водоснабжения по вышеуказанным категориям абонентов представлен в таблице 8, где данные приведены в кубических метрах в год.
Таблица 7 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2024 г.
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Население
	237882,916
	651,73
	782,081
	32,59
	0,00905

	Бюджетные организации
	21777,105
	59,66
	71,6
	2,98
	0,00082

	Прочие потребители
	10556,487
	28,92
	34,71
	1,45
	0,0004

	Собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери
	164136,0
	449,7
	539,63
	22,48
	0,0062

	Итого
	434356,0
	1190,01
	1428,021
	59,5
	0,01647


Таблица 8 – Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке
	№ п/п
	Потери
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем, мЗ/сут.

	1
	Потери
	164136,0
	449,7


3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Нормы удельного водопотребления, установленные в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», регламентируют рациональное использование водных ресурсов в различных типах застройки и объектах. Эти нормы разработаны с учетом специфики водопотребления в мало- и среднеэтажных жилых зданиях, а также в индивидуальной жилой застройке с водопроводом, канализацией и ванными, оборудованными газовыми водонагревателями.
Для мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями норма водопотребления составляет 200 литров на человека в сутки. В случае индивидуальной жилой застройки с постоянным проживанием населения, норма водопотребления установлена на уровне 160 литров на человека в сутки.
Для проектируемых объектов капитального строительства, включая производственно-коммунальные и коммунально-бытовые учреждения, а также объекты рекреационного и общественно-делового назначения, нормы водопотребления дифференцированы в зависимости от их функционального назначения:
· Общественно-деловые учреждения: 12 литров на одного работника.
· Спортивно-рекреационные учреждения: 100 литров на одного спортсмена.
· Предприятия коммунально-бытового обслуживания: 12 литров на одного работника.
· Предприятия общественного питания: 12 литров на одно условное блюдо.
· Дошкольные образовательные учреждения: 75 литров на одного ребенка.
· Производственно-коммунальные объекты: 25 литров на одного человека в смену.
Суточный коэффициент неравномерности водопотребления, равный 1,2, определен в соответствии с СП 31.13330.2021 и актуализированной редакцией СНиП 2.04.02-84*. Этот коэффициент учитывает пиковые нагрузки на систему водоснабжения, обеспечивая надежное и стабильное водоснабжение в течение суток.
Максимальное часовое водопотребление также регламентировано СП 31.13330.2021, что позволяет оптимизировать работу насосных станций и других элементов системы водоснабжения. Для расчета этих параметров применяются коэффициенты суточной и часовой неравномерности, установленные в пункте 5.2 СП 31.13330.2021.
Численность населения с. Новоукраинское 5,328 тыс. чел.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 9.

   Таблица 9– Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Населенный
пункт
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Численность
населения, чел
	Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	

	С. Новоукраинское
	Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности 
	200
	-
	1,2
	-
	-
	-

	
	Индивидуальная жилая застройка 
	160
	5328
	1,2
	852,5
	1022,9
	682,0

	
	ИТОГО
	-
	5328
	-
	852,5
	1022,9
	682,0

	
	Неучтенные расходы
	10%
	
	-
	84,1
	100,9
	67,3

	-
	ВСЕГО
	-
	
	-
	936,6
	1123,8
	749,3


 
	
Потребленные объемы водных ресурсов объектами производственно-коммунального и коммунально-бытового назначения, а также объектами рекреационного и общественно-делового использования были определены на основании данных, предоставленных эксплуатирующей организацией. Эти данные отражают фактическое водопотребление, которое было измерено с использованием водосчетчиков. Информация представлена в таблице 10, что позволяет провести детальный анализ и оценку эффективности водопользования в различных сферах.
Таблица 10 – Расчетные расходы воды на нужды объектов производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания
	№
п/п
	Наименование потребителей
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут
	Максимальносуточное водопотребление,
м3/сут

	С. Новоукраинское

	1
	Администрация Новоукраинского сельского
поселения
	0,12
	0,144

	2
	МУК Сельский дом культуры
	7,2
	8,6

	3
	Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа 
	6,6
	7,92

	5
	Муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение детское дошкольное учреждение 
	37,5
	45,0

	6
	Новоукраинская врачебная амбулатория 
	0,42
	0,5

	
	Итого
	51,84
	62,164



Водопотребление на содержание домашних животных
В условиях значительного числа домохозяйств, использующих индивидуальную застройку и содержащих домашних животных или скот, потребление воды для этих целей представляет собой важный компонент общего водохозяйственного баланса.
Согласно данным, представленным в литературе, среднесуточные нормы водопотребления на одно животное составляют:
· крупный рогатый скот (КРС) – 81 литр;
· мелкий рогатый скот (МРС) – 7 литров;
· свиньи – 10,7 литров;
· птицы – 2 литра.
Для более детального анализа и планирования локальных систем водоснабжения, данные о потреблении воды на содержание животных представлены в таблице 11, где отражены соответствующие нормативы и объемы водопотребления для различных видов животных.
Таким образом, учет этих параметров является необходимым элементом при разработке стратегий рационального использования водных ресурсов и оптимизации систем водоснабжения в сельской местности.
Таблица 11 – Расчетные расходы воды на поение домашних животных
	№ п/п

	Вид потребления

	Норма водопотребления, л/сут.гол.

	Состояние на 2024 год
	
Примечание

	
	
	
	Численность голов,
тыс.
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	

	С. Новоукраинское

	1
	КРС
	81
	-
	-
	с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч

	2
	МРС
	7
	-
	-
	с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч

	3
	свиньи
	10,7
	-
	-
	с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч

	4
	птицы
	2
	-
	-
	с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-


Организация системы полива садовых участков
При проектировании и эксплуатации систем полива садовых участков необходимо учитывать нормативные требования, регламентирующие потребление водных ресурсов. В частности, основополагающим документом, определяющим стандарты водоснабжения, является СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Данный свод правил содержит комплекс норм и правил, направленных на обеспечение рационального использования водных ресурсов и повышение эффективности функционирования водопроводных систем.
Для определения оптимального объема воды, необходимого для полива садовых участков, следует обратиться к таблице 12, где представлены данные по потреблению поливочных вод в зависимости от зон водоснабжения. Эти данные являются результатом тщательных исследований и анализа, проведенных в рамках разработки нормативной базы. Их использование позволяет обеспечить соответствие поливочных систем установленным стандартам и требованиям, что способствует повышению их надежности и долговечности.
Таким образом, соблюдение нормативных требований и использование научно обоснованных данных при организации системы полива садовых участков является ключевым фактором для обеспечения эффективного и рационального использования водных ресурсов.
Таблица 12 – Расчетные расходы воды на полив приусадебных участков
	№ п/п

	Численность
населения, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут.

	Состояние на 2024 год
	Режим поливки

	
	
	
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут
	Часовое водопотребление, м3/час
	

	С. Новоукраинское

	1
	5,3
	50
	266,4
	11,1
	с 6 до 8 ч и
с 18 до 20 ч

	
	ИТОГО
	
	266,4
	11,1
	


Пожаротушение: нормативное регулирование и ресурсопотребление
В контексте обеспечения противопожарной защиты объектов, особое внимание уделяется вопросам организации и эффективности наружного пожаротушения. Нормативная база, регламентирующая данный аспект, включает в себя СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», который устанавливает ключевые параметры и критерии для обеспечения надлежащего уровня противопожарной защиты.
Согласно данному нормативному документу, расходы воды на наружное пожаротушение должны быть тщательно рассчитаны и оптимизированы с учетом специфики объекта, его функциональности, а также потенциальных рисков возникновения пожара. Это позволяет минимизировать не только ущерб от возгорания, но и минимизировать затраты на водопотребление, что является важным аспектом в условиях ограниченных водных ресурсов и необходимости рационального использования природных богатств.
Таким образом, применение нормативных требований, изложенных в СП 8.13130.2020, способствует повышению уровня противопожарной защиты объектов, обеспечивая при этом эффективное и экономичное использование водных ресурсов. Данный подход позволяет не только снизить вероятность возникновения и распространения пожара, но и способствует устойчивому развитию инфраструктуры в условиях современных вызовов и ограничений.
Таблица 13 – Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение
	№
п/п
	Наименование
водозабора
	Число
жителей в
данной зоне
	Категория
системы
водоснабжения
	Расчетное
количество
одновременных
пожаров
	Расход воды на наружное
пожаротушение в
поселении на 1 пожар,
л/с(м /час)

	1
	С. Новоукраинское
	5328
	3
	1
	15 (54)

	
	ИТОГО
	5328
	-
	-
	-


В соответствии с нормативным документом СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», расходы воды на внутреннее пожаротушение определяются с учетом специфических условий и требований, предъявляемых к системам противопожарной защиты.
Для всех зон расчет расхода воды на внутреннее пожаротушение производится исходя из необходимости использования двух струй с интенсивностью подачи воды 2,5 литра в секунду каждая. Данный подход обеспечивает оптимальное распределение ресурсов и эффективное тушение пожаров.
Продолжительность процесса тушения пожара составляет три часа, что соответствует установленным нормативам и стандартам. В течение этого времени обеспечивается полное подавление возгорания и минимизация возможных последствий.
После завершения тушения пожара необходимо восстановить противопожарный запас воды. Данный процесс должен быть завершен в течение 24 часов, что гарантирует оперативное восстановление системы противопожарной защиты и готовность к возможным последующим возгораниям.
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ресурсоснабжающие организации обязаны устанавливать приборы учета по запросу лиц, обладающих правомочиями заказчиков в рамках соответствующих договорных отношений. Следует отметить, что данный нормативный акт неоднократно подвергался корректировке, последняя из которых была внесена 11 июня 2021 года.
В Новоукраинском сельском поселении приборы учета воды установленны у 100% потребителей. 
3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения
Источником водоснабжения населенных пунктов Новоукраинского сельского поселения являются подземные водные ресурсы, представляющие собой важный компонент гидрогеологической системы региона. Эти водные горизонты, формирующиеся в результате инфильтрации атмосферных осадков и грунтовых вод, обладают уникальными характеристиками, определяющими их качество и пригодность для питьевого водоснабжения. В условиях ограниченного доступа к поверхностным водным источникам, подземные воды играют ключевую роль в обеспечении устойчивого водоснабжения данного региона.
Таблица 14 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
	№ п/п
	Наименование
водозабора
	Производительность
действующего
водозаборного узла
	Расчетный расход на нужды
объектов
(хозяйственно-питьевые
нужды+производственно-коммунальные
нужды+содержание скота+полив)
	Резерв (дефицит)
мощности,
м3/сут

	
	
	м3/сут
	м3/час
	м3/сут лето
	м3/сут зима
	м3/час лето
	м3/час зима
	м3/сут лето
	м3/сут зима
	м3/час лето
	м3/час зима

	1
	Скважина №Д 8-05 С. Новоукраинское
	384
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Скважина №30359 С. Новоукраинское
	384
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Скважина №65580 С. Новоукраинское
	384
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Скважина №2351 С. Новоукраинское
	240
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Скважина №7800 С. Новоукраинское
	240
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Скважина №1296 С. Новоукраинское
	240
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Скважина №1756 С. Новоукраинское
	240
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	2112
	88
	1254,8
	988,4
	52,3
	41,2
	857,2
	1123,6
	35,7
	46,8


3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
На территории Новоукраинского сельского поселения планируется полное обеспечение централизованным водоснабжением как существующих, так и перспективных объектов капитального строительства на расчетный период. 
Организация водоснабжения будет осуществляться от существующих водозаборных узлов с учетом прогнозируемого увеличения водопотребления, обусловленного приростом населения и повышением степени благоустройства жилого фонда.
В рамках реализации данной стратегии планируется сохранение и модернизация существующих систем централизованного водоснабжения, а также развитие планируемой централизованной системы водоснабжения в связи с освоением новых территорий. 
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства будет осуществляться от существующих водозаборных узлов, в состав которых войдут артезианские скважины и станции водоподготовки.
Для обеспечения полного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения необходимо предусмотреть строительство водопроводных сетей. 
При этом предполагается одновременная замена старых водопроводных сетей, выработавших свой амортизационный ресурс, и сетей с недостаточной пропускной способностью, что позволит обеспечить устойчивое и надежное водоснабжение на долгосрочной перспективе.
Таблица №15– Прогнозные балансы потребления питьевой воды
	№
п/п
	Наименование потребителей
	2024г
	2035г

	
	
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут
	Максимальносуточное
водопотребление,
м3/сут
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут
	Максимальносуточное
водопотребление,
м3/сут

	С. Новоукраинское

	1
	хозяйственно-питьевые нужды населения
	852,5
	1022,9
	1144,6
	1373,6

	2
	нужды домашнего скота
	-
	-
	-
	-

	3
	полив приусадебных участков
	266,4
	319,7
	357,7
	429,24

	4
	нужды бюджетных организаций
	51,84
	62,2
	51,84
	62,2

	5
	нужды промышленных организаций и предпринимателей
	28,9
	34,7
	28,9
	34,7

	6
	Неучтенные расходы
	84,1
	100,9
	111,8
	134,12

	
	ИТОГО
	1283,74
	1540,4
	1694,84
	2033,86


3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Обеспечение населения горячей водой посредством индивидуальных газовых водонагревателей представляет собой комплексную проблему, требующую всестороннего анализа и системного подхода. 
В данном контексте следует рассмотреть технологические, экономические и экологические аспекты данного метода, а также его влияние на качество жизни и уровень комфорта граждан.
Индивидуальные газовые водонагреватели, или проточные водонагреватели, являются эффективным решением для обеспечения горячего водоснабжения в жилых и коммерческих помещениях. Их принцип работы основан на нагреве проточной воды за счет сжигания природного газа, что позволяет оперативно получать необходимое количество горячей воды.
С точки зрения технологической эффективности, индивидуальные газовые водонагреватели обладают рядом преимуществ. Они характеризуются высокой производительностью, компактными размерами и простотой в эксплуатации. Кроме того, такие устройства обеспечивают стабильное качество горячей воды, что является важным фактором для обеспечения комфортного проживания.
Экономические аспекты использования индивидуальных газовых водонагревателей также заслуживают внимания. В отличие от централизованных систем горячего водоснабжения, где затраты на эксплуатацию и обслуживание распределяются между всеми потребителями, индивидуальные водонагреватели позволяют оптимизировать расходы на горячее водоснабжение для каждого пользователя. Это особенно актуально в условиях роста цен на энергоносители и коммунальные услуги.
Однако, несмотря на все преимущества, использование индивидуальных газовых водонагревателей сопряжено с определенными экологическими рисками. 
Сжигание природного газа является источником выбросов углекислого газа и других вредных веществ, что может негативно сказаться на состоянии окружающей среды. 
В связи с этим, необходимо проводить мероприятия по снижению экологического воздействия данных устройств, включая внедрение технологий очистки выбросов и повышение энергоэффективности.
Таким образом, обеспечение населения горячей водой от индивидуальных газовых водонагревателей требует комплексного подхода, учитывающего технологические, экономические и экологические аспекты. Только при таком подходе можно достичь оптимального баланса между качеством жизни, экономическими затратами и экологическими рисками, что позволит обеспечить устойчивое развитие данной сферы.
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения представляет собой фундаментальную категорию в системе водного баланса сельского поселения, демонстрируя прямую корреляцию с уровнем санитарно-технического благоустройства жилой застройки. Этот аспект водопотребления является ключевым фактором, определяющим эффективность использования водных ресурсов и качество жизни населения в сельской местности. В условиях ограниченных водных ресурсов и необходимости их рационального использования, анализ данной категории приобретает особую значимость.
Степень санитарно-технического благоустройства жилых районов напрямую влияет на объемы водопотребления. Современные технологии и стандарты в области водоснабжения и водоотведения способствуют снижению водозатрат и повышению уровня гигиены и санитарии. Однако в ряде сельских поселений до сих пор наблюдается недостаточный уровень технической оснащенности, что приводит к увеличению потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Таким образом, оптимизация системы водоснабжения в сельских поселениях требует комплексного подхода, включающего модернизацию санитарно-технических объектов, внедрение инновационных технологий и повышение осведомленности населения о рациональном использовании водных ресурсов. Это позволит не только сократить объемы водопотребления, но и улучшить качество предоставляемых услуг, что в конечном итоге положительно скажется на общем уровне жизни в сельской местности.
Таблица 16 – Фактические и ожидаемые показатели потребления воды
	Показатель
	Тип водоснабжения
	2024г
	2035г

	С. Новоукраинское

	Годовое потребление воды,  тыс. м³/год
	
ХВС
	434,356
	618,62

	Среднесуточное потребление, м³/сут
	
	1190,02
	1694,84

	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут
	
	1428,02
	2033,86

	Годовое потребление воды,  тыс. м³/год
	
ГВС
	0
	0

	Среднесуточное потребление, м³/сут
	
	0
	0

	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут
	
	0
	0

	Годовое потребление воды,  тыс. м³/год
	
Техническая вода
	0
	0

	Среднесуточное потребление, м³/сут
	
	0
	0

	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут
	
	0
	0


3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
В данной работе представлен анализ баланса территориальной структуры водопотребления в Новоукраинском сельском поселении, с детализированной разбивкой по технологическим зонам, за период 2024 года. В таблице ниже отражены ключевые показатели, характеризующие распределение водных ресурсов и их использование в различных технологических зонах. 
Данный анализ проведен с учетом современных методов водоучета и оценки водопотребления, что позволяет обеспечить высокую точность и достоверность представленных данных. 
Результаты исследования могут быть полезны для разработки стратегий рационального использования водных ресурсов и оптимизации водохозяйственных мероприятий в данном регионе.
Таблица 17 – Описание территориальной структуры водопотребления
	Наименование
Технологической зоны
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технической

	МУП «Водоканал»

	С. Новоукраинское
	население
	тыс.м3/год
	237,883
	-
	-

	
	бюджет
	тыс.м3/год
	21,777
	-
	-

	
	прочие
	тыс.м3/год
	10,557
	-
	-


3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
В разделе 3.4 представлен детальный прогноз распределения водных ресурсов для целей водоснабжения, учитывающий различные категории потребителей. Данный анализ охватывает водоснабжение жилых зданий, объекты общественно-делового назначения, промышленные комплексы, полив приусадебных территорий и поение домашних животных. Такой подход позволяет комплексно оценить потребности в водных ресурсах и разработать эффективные стратегии их рационального использования.
3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
В контексте управления водными ресурсами и оптимизации водопроводных систем, проблема потерь воды при транспортировке остается актуальной. 
Наблюдается тенденция к снижению потерь на участках сетей, где проводились работы по замене изношенных трубопроводов, и к их увеличению на участках, где ремонтные мероприятия не осуществлялись. 
Для минимизации и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо систематически проводить анализ структуры водопроводных сетей, расчетным методом определять величину потерь воды, оценивать объемы полезного водопотребления и устанавливать целевые показатели объективно неустранимых потерь.
Особую сложность в процессе выявления аварийных ситуаций представляет идентификация скрытых утечек воды из водопроводных сетей. Величина таких утечек зависит от ряда факторов, включая техническое состояние водопроводной сети, возраст и материал труб, а также грунтовые и климатические условия и другие локальные особенности.
В разделе 3.13 представлены данные о прогнозируемых потерях питьевой воды, основанные на комплексном анализе и моделировании различных сценариев эксплуатации водопроводных систем.
3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
В таблице ниже представлено прогнозируемое потребление питьевой воды, основанное на анализе текущих показателей водоснабжения. Данный подход позволяет более точно оценить будущие потребности в водных ресурсах, учитывая возможные изменения в демографической структуре, климатические условия и технологические инновации в сфере водоснабжения.


Таблица 18– Расчетные перспективные балансы водоснабжения
	Населенный
пункт
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Численность
населения, чел
	Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	С Новоукраинское.
	Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности 
	200
	-
	1,2
	-
	-
	-

	
	Индивидуальная жилая застройка 
	160
	7154
	1,2
	1144,6
	1373,6
	915,7

	
	ИТОГО
	
	7154
	-
	1144,6
	1373,6
	915,7

	
	Неучтенные расходы
	10%
	-
	-
	111,8
	134,12
	89,4

	
	бюджет
	-
	-
	-
	51,84
	62,2
	41,5

	
	прочие
	-
	-
	-
	28,9
	34,7
	23,12

	
	полив
	50
	7154
	-
	357,7
	429,24
	286,2

	
	Поение с/х животный
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	-
	1694,84
	2033,86
	1355,92
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3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
На основании анализа текущей производительности водозаборных сооружений можно сделать вывод о их достаточности для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых потребностей населения, а также для обеспечения потребностей в водоснабжении при содержании домашних животных. 
Этот вывод актуален как для текущего состояния, так и с учетом перспективы дальнейшего развития Новоукраинского сельского поселения.
3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Распоряжением администрации Гулькевичского муниципального района для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в Новоукраинском сельском поселении определена гарантирующая организация МУП «Водоканал».    
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В целях оптимизации системы водоснабжения Новоукраинского сельского поселения предполагается реализация следующих комплексных мероприятий:
1. Организация санитарно-защитных зон вокруг действующих водозаборных скважин. 
Это позволит минимизировать риски антропогенного воздействия на качество подземных вод и обеспечить их санитарно-эпидемиологическую безопасность.
2. Проведение реконструкции устаревших и изношенных водопроводных сетей, а также сетей с недостаточным гидравлическим диаметром. Кроме того, планируется прокладка новых магистральных трубопроводов, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение всех жилых объектов на территории поселения.
Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности системы водоснабжения, а также на обеспечение устойчивого водоснабжения населения в долгосрочной перспективе.
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
В рамках технической документации, обосновывающей ключевые мероприятия по реконструкции и строительству сетей и сооружений системы водоснабжения, необходимо рассмотреть следующие аспекты:
1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды, что является приоритетной задачей в контексте обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
2. Оптимизация экологической ситуации в регионе, что предполагает минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.
3. Соблюдение требований действующего природоохранного законодательства, что требует комплексного подхода к вопросам экологической безопасности и устойчивого развития.
4. Создание условий для перспективного территориального развития, включая обеспечение стабильного водоснабжения как ключевого фактора социально-экономического роста.
5. Внедрение энергоэффективных технологий, что позволит существенно снизить эксплуатационные затраты и повысить экономическую эффективность системы водоснабжения.
6. Повышение надежности функционирования водопроводных сетей и сооружений, что является критически важным для обеспечения бесперебойного водоснабжения и минимизации рисков аварийных ситуаций.
На территории Новоукраинского сельского поселения планируется сохранение и дальнейшее развитие существующей централизованной системы водоснабжения, что обусловлено ее высокой эффективностью и значимостью для обеспечения жизнедеятельности населения.
Реализация основных мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, позволит последовательно достигать целевых показателей развития системы в период с 2025 по 2035 годы. Данный временной горизонт обеспечивает достаточную временную перспективу для достижения устойчивого развития системы водоснабжения с учетом текущих и прогнозируемых потребностей населения и экономики региона.
Реконструкция (строительство) сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения
В рамках модернизации водопроводной инфраструктуры рекомендуется осуществить замену устаревших стальных трубопроводов на современные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR13, соответствующие стандартам для питьевого водоснабжения. 
При разработке проектной документации необходимо провести детальный гидравлический расчет водопроводной сети с использованием специализированных программных комплексов, что позволит оптимизировать распределение потоков и уточнить диаметры трубопроводов по участкам. 
Такой подход обеспечит высокую надежность и эффективность системы водоснабжения, а также минимизирует риски возникновения аварийных ситуаций.
 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В Новоукраинском сельском поселении предполагается сохранение в эксплуатации всех объектов системы водоснабжения, что обусловлено стратегической важностью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. 
Данная мера направлена на поддержание стабильности и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры, а также на минимизацию потенциальных рисков, связанных с деградацией водных ресурсов и техногенными авариями. 
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Объекты системы водоснабжения Новоукраинского сельского поселения в настоящее время не оснащены системами диспетчеризации, автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения стабильного водоснабжения потребителей в требуемом объеме и с необходимым качеством целесообразно внедрить централизованную систему управления водоснабжением (ВУ).
При модернизации систем водоснабжения Новоукраинского сельского поселения необходимо разработать комплексную диспетчерскую систему управления технологическими процессами, охватывающую этапы добычи, подготовки и транспортировки воды. Данная система должна интегрироваться в общую систему диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта, обеспечивая координацию и оптимизацию всех водохозяйственных операций.
Диспетчерская система управления предоставит возможность контроля и поддержания заданных режимов работы водопроводных сооружений с использованием современных средств мониторинга, передачи, преобразования и визуализации информации. Структура диспетчерского управления должна быть одноступенчатой, с единым пунктом управления. 
Для обеспечения оперативного управления системой водоснабжения необходимо предусмотреть прямую телефонную связь диспетчерского пункта с контролируемыми объектами, эксплуатационными службами, диспетчером энергетической системы, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной. Определение типа диспетчерской системы управления должно осуществляться на последующих этапах проектирования с учетом технико-экономического анализа альтернативных вариантов и пожеланий эксплуатирующей организации для достижения максимальной эффективности и надежности функционирования системы водоснабжения.
4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В Новоукраинском сельском поселении действуя в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию водопользования и повышение энергоэффективности.
В рамках данной инициативы, МУП «Водоканал» в сотрудничестве с администрацией Новоукраинского сельского поселения осуществляет информационно-разъяснительную работу с населением. Целью данных мероприятий является повышение осведомленности граждан о важности установки приборов учета воды в жилых домах, подключенных к централизованной системе водоснабжения.
Данная стратегия направлена на достижение нескольких ключевых целей: повышение точности учета водопотребления, снижение потерь воды, а также стимулирование рационального использования водных ресурсов. 
Таким образом, предпринятые меры способствуют не только экономической эффективности, но и экологической устойчивости региона.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование
Варианты трассировки трубопроводных систем были определены на основе комплексной оценки нескольких факторов, включая минимизацию протяженности коммуникаций до конечных потребителей, а также анализ градостроительной планировки, топографических особенностей, геологических характеристик и наличия как антропогенных, так и природных препятствий.
Проектируемая трасса водопроводной сети пролегает через территорию, плотно застроенную частными жилыми объектами, и пересекает региональные и местные транспортные артерии. Кроме того, маршрут предусматривает пересечение существующих инфраструктурных объектов, таких как газораспределительные сети, линии электропередач низкого напряжения, системы связи, а также сети водоотведения и действующего водопровода.
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В рамках текущего планирования развития инфраструктуры Новоукраинского сельского поселения не предусмотрено возведение объектов водоснабжения, таких как насосные станции, резервуары и водонапорные башни. Данное решение было принято на основе комплексного анализа текущих и перспективных потребностей населения, а также с учетом существующих инфраструктурных возможностей и нормативных требований в области водоснабжения и водоотведения.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
В рамках реализации схемы по расширению системы централизованного водоснабжения на территориях как уже освоенных, так и перспективных для застройки, планируется подключение новых абонентов. 
Данная инициатива будет осуществляться исключительно в пределах территориальных границ Новоукраинского сельского поселения, что обеспечит эффективное распределение водных ресурсов и минимизацию инфраструктурных рисков.
4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Ниже представлены графические репрезентации объектов централизованных систем водоснабжения, отражающие их архитектурные и функциональные особенности.


5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
В рамках реализации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения Новоукраинского сельского поселения, следует отметить, что данные мероприятия не окажут негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания в период проведения строительных работ. 
Это обусловлено следующими факторами:
1. Работы не затрагивают акваторию рек и водоемов, а осуществляются исключительно на территории населенных пунктов Новоукраинского сельского поселения, находящихся вне водных объектов.
2. Схема не предусматривает сброс каких-либо неочищенных стоков в водные экосистемы, что минимизирует риск загрязнения и нарушения экологического равновесия водных экосистем.
6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для определения стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения были применены Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2024. Сборник №14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», а также объекты-аналоги на основе проведенного конъюнктурного анализа. 
Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:


где: НЦСi - Показатель, принятый по сборнику Показателей с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен сборника Показателей, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части принятого сборника Показателей; 
N - общее количество используемых Показателей; 
М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству, например, площадь, количество мест, протяженность; 
Ктр. - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей. 
Кпер/зон определяется по виду объекта капитального строительства как отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого Министерством строительства и ЖКХ РФ; 
Крег. - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей; 
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей; 
Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам; 
Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется осуществлять по формуле:

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально- экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
И пл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах. 
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию нa 01.01.2025 для базового района (Московская область). 
Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации осуществляется путем применения к показателю НЦС коэффициента перехода. 
Для Краснодарского края = 0,9 
Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится применением коэффициента, учитывающего отличия климатических условий, компенсирующего дополнительные затраты строительно-монтажных организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства. 
Для Краснодарского края = 0,98 
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. 
Таблица 19 – Капитальные вложения в систему водоснабжения 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	Цель реализации мероприятия
	Ориентировочная
стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025г-2035г

	1
	Реконструкция трубопровода 
	40%
	Повышение качества и
надежности системы водоснабжения
	-

	2
	Бурение новых скважин
	2 шт.
	Повышение качества и
надежности системы водоснабжения
	-

	
	ИТОГО
	-
	-
	-


7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и сопутствующими нормативными актами, включающими «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения охватывают следующие аспекты:
1. Индикаторы качества питьевой воды, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям и стандартам, установленным в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Показатели надежности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения, гарантирующие устойчивое и непрерывное снабжение потребителей.
3. Критерии качества обслуживания абонентов, отражающие уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.
4. Показатели эффективности использования водных ресурсов, включая меры по минимизации потерь воды при транспортировке, что способствует рациональному управлению водными ресурсами.
5. Соотношение затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы и их результативности, в частности, улучшение качества воды, что позволяет оценить экономическую целесообразность и эффективность инвестиций.
6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, ответственным за разработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая дополнительные критерии, направленные на повышение эффективности и устойчивости систем водоснабжения.
Таблица 20 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	Базовый показатель,
2024г.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2035г

	1
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой
водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть
	%
	100
	100

	1.2
	Доля проб питьевой воды, в водопроводной
распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям
	%
	100
	100

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Аварийность централизованных
систем водоснабжения
	Ед./
км
	-
	-

	2.2
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	-
	0

	3.
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	-
	-

	3.1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	н/д
	н/д

	4.
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	
	-
	-

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	-
	-

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	-
	100


8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В ходе комплексного анализа системы централизованного водоснабжения территории Новоукраинского сельского поселения установлено, что бесхозяйные объекты, входящие в её состав, не обнаружены. 


II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
9 Существующее положение в сфере водоотведения
В данном разделе представлен анализ текущего состояния системы водоотведения Новоукраинского сельского поселения, а также выявленные проблемные зоны в процессе сбора, транспортировки и очистки сточных вод. 
Целью настоящего исследования является разработка комплексного перечня мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, повышение энергоэффективности и надежности функционирования системы водоотведения.
Особое внимание уделяется детальному анализу технологических аспектов и эксплуатационных характеристик существующих элементов системы водоотведения. В рамках исследования проводится оценка текущего уровня технического оснащения и его соответствия современным требованиям экологической безопасности и энергоэффективности.
На основе полученных данных формулируются конкретные рекомендации по оптимизации системы водоотведения, включая внедрение инновационных технологий и модернизацию устаревших компонентов инфраструктуры. Особое внимание уделяется вопросам экологической устойчивости и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, что является ключевым аспектом в контексте устойчивого развития муниципальных образований.
Таким образом, представленный раздел представляет собой комплексный анализ текущего состояния системы водоотведения Новоукраинского сельского поселения и предлагает научно обоснованные рекомендации по ее модернизации и улучшению, что в свою очередь будет способствовать повышению качества жизни населения и экологической безопасности региона.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
В с. Новоукраинское централизованная система канализации охватывает лишь центральную часть населенного пункта. На данный момент канализационные очистные сооружения совместно с инфраструктурными элементами, включая коллекторную сеть и канализационную насосную станцию, находятся в нерабочем состоянии. Сточные воды, генерируемые малоэтажной и общественной застройкой, оборудованной выгребами и септиками, транспортируются специализированным автотранспортом на очистные сооружения, расположенные в г. Гулькевичи.
В районах индивидуальной жилой застройки сброс сточных вод осуществляется непосредственно на рельеф местности.
 Проведенный анализ текущего состояния системы водоотведения в населенных пунктах Новоукраинского сельского поселения выявил ряд существенных недостатков:
− отсутствие оборудования на очистных сооружениях и канализационной насосной станции; 
− 100% износ канализационной коллекторной сети; 
− сброс сточных вод на рельеф, негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
Для улучшения качества жизни населения и минимизации экологического ущерба, рекомендуется внедрение герметичных выгребов и септиков заводского производства. Это позволит обеспечить более эффективное управление сточными водами и снизить их негативное воздействие на окружающую среду.
9.2 Описание результатов технического обследования централизованной
системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Техническое обследование централизованной системы водоотведения не проводилось.
9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
Централизованная система водоотведения в с. Новоукраинское на зоны не подразделяется.
9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В с. Новоукраинское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС). Очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Остальная часть населенного пункта и весь х. Самойлов не оснащены централизованной системой канализации. Прием стоков осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда вывозится специальным автотранспортом на очистные сооружения. 
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.
9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов. Общая протяженность сетей канализации составляет 2,5 км.
Таблица 21 – Характеристика канализационной сети 
	Наименование
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год постройки
	Степень
износа, %

	Ул. Красная 
	770,0
	-
	асбест
	-
	85

	Ул. Пушкина
	350,0
	-
	асбест
	-
	85

	Ул. Мичурина
	1380,0
	-
	асбест
	-
	85


Таблица 22 – Характеристика КНС
	Наименование
	Марка насоса
	Производительность
м3/час
	Напор,
м
	Мощность
привода, кВт
	Год установки
	Режим
управления
(ручной/ автомат)
	Наличие
приборов учета
эл/энергии 
(есть/ нет)
	Примечание

	Село Новоукраинское

	КНС
с. Новоукраинское, 
ул. 8 Марта
	СД100/40 
	100
	40
	26
	-
	ручной
	есть
	н/д

	
	СД50/56 
	50
	56
	20
	-
	ручной
	есть
	н/д



9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Необходимо подчеркнуть, что эксплуатационная устойчивость системы водоотведения в значительной степени определяется техническим состоянием ее инфраструктуры, которая в настоящее время характеризуется высоким уровнем износа. На территории муниципального образования степень износа коллекторов и трубопроводов варьируется в диапазоне от 80% до 100%, что свидетельствует о критическом состоянии системы и ставит под сомнение ее надежность.
Таким образом, текущая инфраструктура водоотведения требует неотложных мер по модернизации и реконструкции для обеспечения ее функциональной устойчивости и соответствия современным техническим стандартам.
9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в окружающую среду представляет собой одну из ключевых антропогенных нагрузок, оказывающих существенное негативное воздействие на качество водных ресурсов. Данный процесс является основным источником загрязнения водоемов, что в свою очередь приводит к ухудшению экологического состояния водных экосистем и снижению их функциональной устойчивости.
Сточные воды от малоэтажной и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, специализированным автотранспортом вывозятся на очистные сооружения г. Гулькевичи.
9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В населенном пункте с. Новоукраинское централизованная система водоотведения охватывает исключительно его центральную часть. Утилизация сточных вод от малоэтажной жилой и общественной застройки, оборудованной выгребами и септическими установками, применяется специализированный транспорт. Эти сточные воды транспортируются на очистные сооружения, расположенные в г. Гулькевичи, где осуществляется их последующая обработка и утилизация в соответствии с установленными экологическими стандартами и нормативами.
 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

В результате проведенного комплексного анализа состояния системы водоотведения в населенных пунктах Новоукраинского сельского поселения был выявлен ряд критических недостатков, существенно влияющих на эффективность управления сточными водами и экологическую обстановку.
− отсутствие оборудования на очистных сооружениях и канализационной насосной станции; 
− 100% износ канализационной коллекторной сети; 
− сброс сточных вод на рельеф, негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
Для повышения уровня жизни населения и минимизации экологического ущерба рекомендуется внедрение современных технологий водоотведения, включая герметичные выгребы и септики заводского производства. Данные меры позволят обеспечить более эффективное управление сточными водами, улучшить качество очистки и снизить негативное воздействие на окружающую природную среду.
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10 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Общий баланс сточных вод представлен в таблице 23. Баланс водоотведения.
Таблица 23 – Баланс водоотведения 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год

	с Новоукраинское

	Кол-во принятых сточных вод, всего
	тыс. м3/год
	

	Расходы на собственные нужды
	тыс. м3/год
	

	абоненты группы «население»
	тыс. м3/год
	

	абоненты группы «бюджетные организации»
	тыс. м3/год
	

	абоненты группы «прочие»
	тыс. м3/год
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	тыс. м3/год
	-


 10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Оценка фактического притока неорганизованного стока включает в себя оценку притока дождевых вод, поступающих с поверхности рельефа местности в систему хозяйственно бытовой канализации.
Данные о объеме притока неорганизованного стока сточных вод отсутствуют.
Ливневая канализация и сооружений очистки в Новоукраинском сельском поселении нет. 
10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На территории Новоукраинского сельского поселения реализована децентрализованная система водоотведения.
10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Приборы коммерческого учета общего количества принимаемых в сеть сточных вод не установлены. Учет ведется по количеству подаваемой питьевой воды. 
	10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования
В настоящем разделе представлен анализ работы организаций, осуществляющих централизованное водоотведение от населения, бюджетных организаций и прочих предприятий Новоукраинского сельского поселения.
Таблица 24 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет 
	Показатель
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	с Новоукраинское

	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9721,7

	- от населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9583,7

	- от бюджетно-финансируемых организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от прочих организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	138,0

	- от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	- собственные нужды предприятия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0


11 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод по Новоукраинскому сельскому поселению представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Суммарные расходы сточных вод
	Населенный
пункт
	Наименование потребителей
	Расчетные суточные расходы стоков, м3/сут.

	
	
	2024г
	2035г

	
	
	Q сред
	Q max
	Q min
	Q сред
	Q max
	Q min

	С Новоукраинское
	Население
	26,3
	31,5
	21,04
	26,3
	31,5
	21,04

	
	Объекты производственно-коммунального,
общественно-делового
назначения
	0,38
	0,45
	0,3
	0,38
	0,45
	0,3

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


	11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Централизованной системой канализации оснащена только центральная часть населенного пункта с. Новоукраинское.
Централизованная система водоотведения в с. Новоукраинское на зоны не подразделяется.
12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Новоукраинского сельского поселения на период до 2035 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения Новоукраинского сельского поселения являются:
– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
– достижение нормативного уровня очистки химически загрязненных и хозяйственно-фекальных стоков;
– обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций;
– реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы.
Основной текущей проблемой по водоотведению является низкая обеспеченность населения системой водоотведения на территории Новоукраинского сельского поселения и высокий износ существующих объектов водоотведения.
12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для обеспечения Новоукраинского сельского поселения надежной и современной системой водоотведения на расчетный период до 2035 г. необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Строительство блочных очистных сооружений.
2. Замена канализационных сетей и колодцев.
3. Капитальный ремонт КНС.
12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство сетей водоотведения
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 и СП 30.13330.2021 во вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоотведение.
Строительство сетей водоотведения позволит увеличить охват потребителей услугой централизованного водоотведения.
Реконструкция сетей водоотведения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков направлены на снижение износа сетей, затрат на их ремонт, уменьшение утечек сточных вод при транспортировке до КОС и авариях, повышение надежности системы централизованного водоотведения, на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.
Строительство очистных сооружений
Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов на сброс воды в водные объекты рыбохозяйственного значения, а также для увеличения охвата потребителей услугой централизованного водоотведения.
12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
12.4.1 Сведения о вновь строящихся объектах систем водоотведения
В целях реализации схемы водоотведения Новоукраинского сельского поселения на перспективу до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме отвода сточных вод от объектов капитального строительства, а также повышения надежности систем жизнеобеспечения.
12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения

При дальнейшем проектировании системы канализации следует разработать систему АСУТП и диспетчеризации, учитывая требования правил технической эксплуатации систем и сооружений канализации.
	12.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории
муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

При прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) должны быть выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград. 
Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населенных пунктов является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.
Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, канализационных насосных станций и сооружений очистки. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:
– для сетей диаметром менее 500 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
– Нормативная санитарно-защитная зона:
– для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м;
– для очистных сооружений 150 м.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод является потенциальным источником негативного воздействия на окружающую природную среду.
Проектные решения призваны минимизировать данное воздействие.
Размещение проектируемых объектов должно быть выполнено с учетом размещения санитарно-защитных зон строящихся объектов, определенных на основании СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Строительство централизованной системы водоотведения позволяет сократить количество выгребных ям, являющихся потенциальным источником загрязнения подземных вод.
Использование при строительстве канализационных сетей из современных полимерных материалов позволяет продлить срок службы системы и исключить утечки транспортируемой среды.
При проектировании, строительстве и эксплуатации очистных сооружений и канализационных насосных станций предусматриваются мероприятия по защите окружающей среды.
В процессе строительства и эксплуатации очистных сооружений и КНС предполагаются как прямые, так и косвенные воздействия на уже сформированный почвенный покров. Прямые подразумевают под собой механические воздействия: срезание, засыпка или перемешивание почвенных горизонтов, погребение почв, а также загрязнение почв, их дегумификацию, иные процессы деградации почв. Косвенные воздействия подразумевают изменение факторов почвообразования: изменение в балансе поступления органического и минерального вещества, влаги, изменение уровня грунтовых вод.
Мероприятия, позволяющие снизить влияние объекта на геологическую среду, почву, подземные воды в процессе его эксплуатации следующие:
- все емкостные сооружения, колодцы имеют гидроизоляцию, что позволит защитить почву и подземные воды от загрязнения;
- емкостные сооружения оборудованы трубопроводами перелива, что позволит избежать аварийных проливов на рельеф;
- химические реагенты, используемые в технологической схеме, разгружаются, хранятся, затворяются и дозируются в специально оборудованных помещениях, исключая попадание реагентов в почву и подземные воды.
Принятая технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод должна обеспечить качество сточных вод на выпуске в водный объект, предъявляемые к водоемам рыбохозяйственного назначения.
Основным видом воздействия промплощадки очистных сооружений на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара.
Характерными источниками выделения загрязняющих веществ на очистных сооружениях являются открытые водные поверхности сточных вод, канализационного осадка. В результате функционирования очистных сооружений в воздушное (надводное) пространство выделяются вредные вещества: диоксид азота, аммиак, сероводород, оксид углерода, метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан. В зависимости от этапа очистки сточных вод и обработки осадка концентрации загрязняющих веществ существенно изменяются.
Для предотвращения или сокращения поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ от открытых поверхностей сточных вод и канализационного осадка при выполнении дальнейшего проектирования необходимо учесть ряд мероприятий:
1. На каждом этапе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод емкостные сооружения перекрыты, либо находятся в закрытых помещениях.
2. Загрязненный воздух, выведенный из помещений, где расположены емкостные сооружения и сооружения обработки осадка, отводится на очистку в биофильтры.
Биофильтр — это система с автономным режимом работы, имеющая собственное управление, состоящая из вентилятора, увлажнителя воздуха и хранилища с фильтровальным материалом. Биофильтр имеет непрерывный режим работы и выбрасывает в атмосферу уже очищенный воздух.
Все отходы, образующиеся в процессе транспортировки и очистки бытовых сточных вод вывозятся на полигоны ТБО.
14 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах для объектов аналогов, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.
Таблица 26 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	Цель реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб.

	
	
	
	
	2025-2035гг

	1
	Строительство БОС
	-
	Сохранение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения.
Подключение новых абонентов
	-

	2
	Замена канализационной сети
	-
	Сохранение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения.
Подключение новых абонентов
	-

	3
	Капитальный ремонт КНС
	-
	Сохранение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения.
Подключение новых абонентов о
	-

	
	ИТОГО
	
	
	-


Окончательная стоимость и срок выполнения мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

15 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Целевые показатели централизованных систем водоотведения описываются в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение – показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы. 
Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из: 
1. Фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования; 
2. Результатов технического обследования централизованных систем водоотведения; 
3. Сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км). 
Авария в системе канализации – нарушения режима работы сетей водоотведения и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий и засоров (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км). 
15.2 Показатели качества обслуживания клиентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении: 
а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»; 
б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
15.3 Показатели качества очистки сточных вод
Показателями качества очистки сточных вод являются: 
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); 
б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
15.4 Энергетическая эффективность систем водоотведения
Показателями энергетической эффективности являются: 
а) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

15.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основными задачами ближайших пяти лет для предприятия можно считать улучшение таких целевых показателей, как увеличение доли подключенных к системе центрального водоотведения, повышение энергоэффективности системы водоотведения за счет замены неэффективного насосного оборудования и снижения энергопотребления не менее, чем на 30%, автоматизации ряда производственных процессов, обеспечение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению. В более долгосрочной перспективе повышение качества обслуживания за счет подключения к системе не менее 99% домовладений, дальнейшее снижение аварийности и обеспечение новых подключений.
Таблица 27 – Прогноз значений целевых показателей при реализации Схемы водоотведения
	Сфера контроля
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 
	Планируемые целевые показатели

	1. Показатели качества
	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения
	%
	0
	100

	
	Соответствие
сбрасываемых стоков установленным нормам
	%
	0
	100

	2. Показатели надежности и бесперебойности
	Аварийность сетей водоотведения
	ед./км
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	-



16 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В ходе комплексного анализа системы централизованного водоотведения территории Новоукраинского сельского поселения установлено, что бесхозяйные объекты, входящие в её состав, не обнаружены.
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